ПРАВИЛА МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ UTP

- Во избежание растяжения сила натяжения 4-парных кабелей не должна превышать 110 Н.

- Радиусы изгиба установленных кабелей не должны быть менее: - 4 диаметров кабеля для кабелей UTP горизонтальной системы и - 10 диаметров кабеля для многопарных кабелей UTP магистральной системы.

- Избегайте излишней нагрузки на кабели, обычно вызываемой следующим: - перекручиванием кабеля во время протяжки или монтажа - натяжением на подвесных участках трасс - туго затянутыми кабельными хомутами или пристреленными скобами - слишком крутым радиусом изгиба.

- Кабели горизонтальной системы должны использоваться в сочетании с коммутационным оборудованием и патч-кордами (или перемычками) той же или более высокой категории рабочих характеристик.

- Важное примечание: Установленная кабельная система UTP классифицируется по компоненту линии с наихудшими рабочими характеристиками.