Шесть категорий характеристик передачи, определенных для кабелей и коммутационного оборудования

| Символ | Характеристики Передачи | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики передачи определены до 16 МГц. | Удовлетворяет требования категории 3 и класса С стандартов ISO/IEC 11801 (включая дополнения A.1 и A.2), ANSI/TIA/EIA-568-A (включая дополнения A-1, A-2 и A-3) и бюллетеня TSB67. Требования определены до верхнего предела частот в 16 МГц. |
|  | Характеристики передачи определены до 20 МГц. | Удовлетворяет требования категории 4 стандартов ISO/IEC 11801 (включая дополнения A.1 и A.2), ANSI/TIA/EIA-568-A (включая дополнения A-1, A-2 и A-3) и бюллетеня TSB67. Требования определены до верхнего предела частот в 20 МГц. Данная классификация является расширенной версией категории 3. |
|  | Характеристики передачи определены до 100 МГц. | Соответствует требованиям категории 5 и класса D стандартов ISO/IEC 11801 (включая дополнения A.1 и A.2), ANSI/TIA/EIA-568-A (включая дополнения A-1, A-2 & A-3), бюллетеня TSB67 и проекта бюллетеня TSB95. Требования определены до верхнего предела частот в 100 МГц. Данная классификация является расширенной версией категории 4. |
|  | Характеристики передачи определены до 100 МГц. | Удовлетворяет требования категории 5e и дополнительного класса D проекта дополнения 3 к стандарту ISO/IEC 11801 и проекта дополнения 5 к стандарту ANSI/TIA/EIA-568-A. Требования определены до верхнего предела частот в 100 МГц. Данная классификация является расширенной версией категории 5. |
|  | Характеристики передачи определены до 250 МГц. | Удовлетворяет требования категории 6 и класса Е, разрабатываемым группами ISO/IEC и TIA. Требования определены до верхнего предела частот как минимум в 250 МГц. Данная классификация является расширенной версией категории 5е. |
|  | Характеристики передачи определены до 600 МГц. | Удовлетворяет требования категории 7 и класса F, разрабатываемым ISO/IEC. Ожидается, что требования будут определены до верхнего предела частот как минимум в 600 МГц. Данная классификация является расширенной версией категории 6. |

Примечания:

Настоятельно рекомендуется планировать новые кабельные системы категории 5 таким образом, чтобы они удовлетворяли минимальные требования категории 5е.

Терминология и классификации, определенные в стандарте ISO/IEC 11801 для линий кабельных систем, слегка отличаются от категорий стандарта TIA.

Компоненты и правила монтажа должны соответствовать всем действующим строительным нормативам и инструкциям по безопасности.