ВОПРОС: В чем состоит разница между категорией 5 и категорией 5е?

ОТВЕТ: Наиболее значительное различие между категорией 5 (включая предложенные дополнительные спецификации, вошедшие в бюллетень TSB95) и категорией 5е - спецификации потерь NEXT и обратных потерь (Таблица 1). Категория 5е определяет дополнительные 3 дБ для потерь NEXT (что приводит к аналогичному изменению в +3дБ в характеристиках PSNEXT, ACR PSACR) и 2 дБ для обратных потерь по сравнению с категорией 5.

| ### Таблица 1 | ### Сравнительная диаграмма характеристик промышленных стандартов (Характеристики канала модели "худшего случая" на частоте 100 МГц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Категория 5 и класс D включая разрабатываемые дополнительные требования стандартов TIA PN-4292 (TSB95) и ISO/IEC SC 25 N 487 | Предлагаемая категория 5e Стандарт TIA/SP-4195 ('A-5) | Предлагаемая категория 6 Стандарт TIA TR42.7 |
| Определенный диапазон частот | 1 - 100 МГц | 1 - 100 МГц | 1 - 250 МГц |
| Затухание | 24 дБ | 24 дБ | 21.7 дБ |
| NEXT | 27.1 дБ | 30.1 дБ | 39.9 дБ |
| NEXT модели суммарной мощности | Не определен1 | 27.1 дБ | 37.1 дБ |
| ACR | 3.1 дБ | 6.1 дБ | 18.2 дБ |
| ACR модели суммарной мощности | Не определен | 3.1 дБ | 15.4 дБ |
| ELFEXT | 17 дБ2 | 17.4 дБ | 23.2 дБ |
| ELFEXT модели суммарной мощности | 14.4 дБ2 | 14.4 дБ | 20.2 дБ |
| Обратные потери | 8 дБ2,3 | 10 дБ | 12.0 дБ |
| Задержка в распространении сигнала | 548 нс | 548 нс | 548 нс |
| Смещение задержки | 50 нс | 50 нс | 50 нс |

Текущие требования предлагаемой категории 5 (бюллетень TSB95) к обратным потерям и ELFEXT основываются на модели канала с тремя коннекторами (а не канала модели "худшего случая" с 4 коннекторами, определенного в стандарте ANSI/TIA/EIA-568-A). Модель с 3 коннекторами была использована на основе допущения, что большинство установленных кабельных систем категории 5 использует межсоединение вместо кросс-соединения или не содержит консолидационной точки. Спецификации категории 5 была разработана на основе полной модели с 4 коннекторами, как определено стандартом ANSI/TIA/EIA-568-A. Для многих производителей спецификации категории 5е стали фактическим стандартом для кабелей, коммутационного оборудования и характеристик системы.

ВОПРОС: Что такое обратная совместимость и почему она так важна?

ОТВЕТ: С целью обеспечения соответствия разрабатываемым стандартам категорий 5е и 6 многие производители оптимизируют свои компоненты для получения характеристик желаемой категории. Если в конструкции компонента не учтен существующий диапазон характеристик категории 5, возможно, что использование этой продукции совместно с компонентами младших категорий действительно снизит характеристики системы ниже уровня компонента младшей категории (например, использование модульного шнура категории 6 с розеткой категории 5е может дать характеристики ниже категории 5е).

Обратная совместимость - крайне важное проектное ограничение, которое должно соблюдаться для всех компонентов с целью обеспечения бесперебойной работы системы.

ВОПРОС: Что такое FEXT и почему этот параметр так важен?

ОТВЕТ: Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) определяется как мера нежелательного наведения сигнала, измеряемого на дальнем конце, от передатчика, работающего на ближнем конце, на сигнал в соседней паре (смотрите Рисунок 1 ниже). Приложения, использующие симплексную передачу, передают информацию только в одном направлении по одной паре, так что они чувствительны к переходным помехам, генерируемым передатчиком на ближнем конце, как показано на Рисунке 2 (ниже). С введением дуплексной передачи сигналы одновременно посылаются и принимаются несколькими парами на обоих концах кабельного канала. Следовательно, разработчики таких приложений должны избегать помех, возникающих не только на ближнем конце канала, но и результирующих помех, генерируемых на дальнем конце.

Равноуровневое переходное затухание на дальнем конце (ELFEXT) определяется как мера нежелательного наведения сигнала, измеряемого на дальнем конце, от передатчика, работающего на ближнем конце, на сигнал в другой паре по отношению к уровню принимаемого сигнала (ELFEXT = Потери FEXT - затухание). Для системных разработчиков ELFEXT - гораздо более важный параметр, чем потери FEXT. Как и ACR, ELFEXT обеспечивает прямую характеристику отношения сигнал-шум (SNR).

Рисунок 1 Переходное затухание на дальнем конце(FEXT)

Рисунок 2 Переходное затухание на ближнем конце(NEXT)

ВОПРОС: Каким должно быть правильное разделение между коммуникационной кабельной системой и электропроводкой?

ОТВЕТ: Стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A, раздел 10.3.1 гласит, что совместный монтаж телекоммуникационных и силовых электрических кабелей регулируется приложимыми электрическими нормативами в целях обеспечения безопасности. В качестве минимальных требований к разделению телекоммуникационных кабелей и обычных электрических распределительных цепей (120/240В, 20A), Раздел 2 Статьи 800-52 Национальных Электрических Нормативов, ANSI/NFPA 70 1999 определяет следующее:

"Коммуникационные провода и кабели должны отделяться зазором как минимум в 50.8 мм от проводников цепей электрического освещения и питания Класса 1, пожарной сигнализации без ограничения мощностью и широкополосных коммуникационных цепей средней мощности с подачей питания по сети".

Существует 2 исключения, предполагающие использование различных средств изоляции:

"Исключение 1: Где, либо (1) все проводники цепей электрического освещения и питания Класса 1, пожарной сигнализации без ограничения мощностью и широкополосных коммуникационных цепей средней мощности с подачей питания по сети заключены в кабельные каналы или имеют конструкцию кабелей с металлической или неметаллической оболочкой, кабелей типа AC или UF, либо (2) все проводники коммуникационных цепей заключены в кабельный канал.

Исключение 2: Где, коммуникационные провода и кабели перманентно отделены от проводников цепей электрического освещения и питания Класса 1, пожарной сигнализации без ограничения мощностью и широкополосных коммуникационных цепей средней мощности с сетевым питанием, в дополнение к изоляции на проводе непрерывным и жестко закрепленным непроводящим элементом, таким как, например, фарфоровые или гибкие трубки".

Такое разделение требуется только для обеспечения безопасности. Для установок, где возможно дополнительное разделение, в главе 21, на стр.26 8-го издания Руководства по Распределительным Телекоммуникационным Методам (TDM) Международной Консультационной Службы Строительной Промышленности (BICSI) приводится следующее положение:

"Рекомендуется минимальный зазор в 61 см между электрическими силовыми и телекоммуникационными кабелями".